**Отчет по выполнению**

**мероприятий по устранению нарушений**

**по результатам плановой проверки ОНДиПР**

**здание по адресу ул. Малая Рыбацкая, д.16 «Б»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения** | **Отметка о выполнении** |
|  | Не произведен выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей. | Выполнено |
|  | В тамбурах выходов запасных эвакуационных выходов (№33, №35 технического паспорта на здание) установлены шкафы для хранения горючих материалов. | Выполнено |
|  | Все имеющиеся в наличии огнетушители ОУ-2, обозначенные и занесенные в журнал учета огнетушителей расположены на кронштейнах, закрепленных на стенах. Высота от уровня пола до верхнего края указанных огнетушителей составляет от 1 метр 60 см. до 1 метра 75 см.  | Выполнено |
|  | Шкаф для хранения одежды воспитанников детского сада перегораживает путь эвакуации (проход), ведущий из помещения раздевалки группы №21 на лестницу 2-го типа (ширина прохода составляет 60 см, что менее 1,2 м.). | Выполнено |
|  | Не проведена проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердака здания путем проведения контрольных испытаний на соответствие требованиям нормативных документов отобранных проб огнезащитных составов, с целью определения качества применяемых средств огнезащиты (дата последней обработки 22.07.2014г.). | Выполнено |
|  | Имеющийся в наличии огнетушитель ОУ-2, обозначенный и занесенный в журнал учета огнетушителей расположен на кронштейне, закрепленном на стене помещения прачечной. Высота от уровня пола до верхнего края указанного огнетушителя составляет 1 метр 60 см. | Выполнено |
|  | На дверях помещений складского назначения (№7,8,9,10 тех.паспорта БТИ) отсутствует обозначение категорий по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7и8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». | Выполнено |
|  | На объекте отсутствует документация (сертификаты пожарной безопасности) на двери, установленные в кладовых для хранения горючих материалов (№7,8,9,10 тех. паспорта БТИ), подтверждающая их соответствие требуемому пределу огнестойкости (установлены деревянные двери). Двери кладовых для хранения горючих материалов, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детском дошкольном учреждении должны иметь предел огнестойкости не менее EI 30.  | Не выполено |
|  | В помещениях складского назначения (№7,8,9,10 тех. паспорта БТИ) допускается использование электрических светильников со снятыми колпаками, предусмотренными конструкцией светильников. | Выполнено |
|  | Помещения кладовых (№7,8,9,10 тех. паспорта БТИ), гладильной (№2 тех. паспорта БТИ) с кладовой для белья (№5 тех. паспорта БТИ) не защищены автоматической пожарной сигнализацией с оборудованием дымовыми пожарными извещателями.  | Выполнено |

**здание по адресу ул. Часовая, д.3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения. | Срок устранения |
|  | Не произведен выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей. | Выполнено |
|  | Все имеющиеся в наличии огнетушители ОУ-3 с массой менее 15 килограмм, обозначенные и занесенные в журнал учета огнетушителей, расположены на кронштейнах, закрепленных на стенах. Высота от уровня пола до верхнего края указанных огнетушителей составляет от 1 метр60 см. до 1 метра 80 см.  | Выполнено |
|  | Не соблюдаются сроки перезарядки огнетушителей ОУ-2, занесенных в журнал учета огнетушителей под №№ 1-14 (срок перезарядки, указанный в паспорте огнетушителя составляет 1раз/5лет.). Дата начала эксплуатации огнетушителей - 2009 год. | Выполнено |
|  | Перекатка пожарных рукавов в ПК-7 и ПК-8, расположенных на первом этаже здания пристройкине проводится с требуемой периодичностью. Дата последней перекатки рукавов – 20.08.2014 года. | Выполнено |
|  | Не организована проверка исправности и работоспособности источников внутреннего противопожарного водопровода с требуемой периодичностью (отсутствуют соответствующие акты). | Выполнено |
|  | На дверях помещений складского назначения (№10, №13,№14 в плане 1-го этажа здания технического паспорта на пристройку к зданию детского сада МДОУ №18 «Сказка» от 20.11.2012г.; №14, №17 в плане 1 этажа здания технического паспорта на здание детского сада от 18.11.2003г. и №9,10, 16,17 в плане 2-го этажа здания технического паспорта на здание детского сада от 18.11.2003г.) отсутствует обозначение категорий по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».  | Выполнено |
|  | На объекте отсутствует документация (сертификаты пожарной безопасности) на дверь, установленную в кладовой для хранения белья и гладильной (№12 в плане технического паспорта на здание детского сада от 18.11.2003г.), подтверждающая ее соответствие требуемому пределу огнестойкости (установлена деревянная дверь). Двери кладовых для хранения горючих материалов, а также кладовых в детском дошкольном учреждении должны иметь предел огнестойкости не менее EI 30. | Не выполнено |
|  | Шкаф для хранения одежды воспитанников детского сада перегораживает путь эвакуации (проход), ведущий из помещения раздевалки группы №4 на лестницу 2-го типа (ширина прохода составляет 64 см, что менее 1,2 м.). | Выполнено |
|  | В дверном проеме отсутствует дверь, разделяющая лестничные клетки (между помещениями под №2, №3 в плане 1-го этажа технического паспорта на здание детского сада от 18.11.2003г.). | Не выполнено |
|  | Допускается фиксациясамозакрывающихся дверей, установленных по обе стороны коридора 1-го этажа здания (№ 59 в плане технического паспорта на здание детского сада от 18.11.2003г.)  | Выполнено |
|  | Двери лестничной клетки Л-1 (№54 технического паспорта на пристройку к зданию детского сада МДОУ №18 «Сказка» от 20.11.2012г.), установленные на первом и втором этажах здания, не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах. | Выполнено |
|  | Групповая ячейка, расположенная на первом этаже здания пристройки к детскому саду (помещения №47,48,49,50,51,52,53 технического паспорта на пристройку к зданию детского сада МДОУ №18 «Сказка» от 20.11.2012г.) имеет один эвакуационный выход при расчетной проектной численности воспитанников группы – 20 чел. | Не выполнено. Готовится сметно-проектная документация. |
|  | Эвакуационные выходы из групповой ячейки, расположенной на втором этаже здания пристройки к детскому саду (помещения №2,3,4,5,6 технического паспорта на пристройку к зданию детского сада МДОУ №18 «Сказка» от 20.11.2012г.) расположены не рассредоточено. Минимальное расстояние между наиболее удаленными один от другого эвакуационными выходами должно быть больше или равно расчетным -10,7м. | Не выполнено. Готовится сметно-проектная документация. |
|  | Не проведена с требуемой периодичностью проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя на состав огнебиозащитный «Негорин-МС» (1раз в 1,5 года) деревянных конструкций чердака здания путем проведения контрольных испытаний на соответствие требованиям нормативных документов отобранных проб огнезащитных составов, с целью определения качества применяемых средств огнезащиты (дата последней обработки 10.07.2015 Акт ЯОО ООО «ВДПО»).  | Выполнено.  |
|  | В соответствии с Актом по испытанию наружных пожарных лестниц и ограждений крыш от 17.08.2015 года маршевая пожарная лестница №2 из группы №7, №9 не соответствует предъявляемым требованиям, а именно:- лестница заканчивается на расстоянии 2 метра от земли;- высота ограждения лестницы и площадки менее требуемых 1,2 метра;- вертикальные элементы ограждения лестницы имеют просвет более 0,1 метра. | Не выполнено. Готовится сметно-проектная документация. |
|  | В соответствии с Актом по испытанию наружных пожарных лестниц и ограждений крыш от 17.08.2015 года маршевая пожарная лестница №1 из группы №15 не соответствует предъявляемым требованиям, а именно:- лестница заканчивается на расстоянии 0,94 метра от земли; | Не выполнено. Готовится сметно-проектная документация. |
|  | Ширина проезда для пожарной техники в месте установки въездных ворот в ограждении территории детского сада со стороны пищеблока составляет 3,17 метров, при требуемой ширине 3,5 метра. | Выполнено. |
|  | Подвод воды к пожарным кранам (обозначены в проекте как ПК-1, ПК-2 и ПК-3 на пристройку к зданию), установленным на путях эвакуации в коридоре 1-го этажа и лестничной клетке 2-го этажа выполнены полипропиленовой трубой марки PP-R 50мм (Г4В3Д3Т3) открытым способом.  | Не выполнено. Готовится сметно-проектная документация. |