**Отчет по выполнению**

**мероприятий по устранению нарушений по результатам проверки ОНДиПР**

**(Предписание № 78/1/1, № 79/1/1 от 16.08.2018 г.)**

**Здание по адресу ул. Часовая, д.3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.** | **Отметка о выполнении** |
|  | Установить дверь в кладовой для хранения белья и гладильной (№12 в плане технического паспорта на здание детского сада от 18.11.2003г.), с требуемым пределом огнестойкости не менее EI 30. | Не выполнено |
|  | В дверном проеме отсутствует дверь, разделяющая лестничные клетки (между помещениями под №2, №3 в плане 1-го этажа технического паспорта на здание детского сада от 18.11.2003г.). | Выполнено |
|  | Групповая ячейка, расположенная на первом этаже здания пристройки к детскому саду (помещения №47,48,49,50,51,52,53 технического паспорта на пристройку к зданию детского сада МДОУ №18 «Сказка» от 20.11.2012г.) имеет один эвакуационный выход при расчетной проектной численности воспитанников группы – 20 чел. | Не выполнено. Имеется сметно-проектная документация. |
|  | Эвакуационные выходы из групповой ячейки, расположенной на втором этаже здания пристройки к детскому саду (помещения № 2,3,4,5,6 технического паспорта на пристройку к зданию детского сада МДОУ №18 «Сказка» от 20.11.2012г.) расположены не рассредоточено. Минимальное расстояние между наиболее удаленными один от другого эвакуационными выходами должно быть больше или равно расчетным -10,7м. | Не выполнено. Имеется сметно-проектная документация. |
|  | В соответствии с Актом по испытанию наружных пожарных лестниц и ограждений крыш от 17.08.2015 года маршевая пожарная лестница №2 из группы №7, №9 не соответствует предъявляемым требованиям, а именно:  - лестница заканчивается на расстоянии 2 метра от земли;  - высота ограждения лестницы и площадки менее требуемых 1,2 метра;  - вертикальные элементы ограждения лестницы имеют просвет более 0,1 метра. | Не выполнено. Имеется сметно-проектная документация. |
|  | В соответствии с Актом по испытанию наружных пожарных лестниц и ограждений крыш от 17.08.2015 года маршевая пожарная лестница №1 из группы № 15 не соответствует предъявляемым требованиям, а именно:  - лестница заканчивается на расстоянии 0,94 метра от земли; | Не выполнено. Имеется сметно-проектная документация. |
|  | Подвод воды к пожарным кранам (обозначены в проекте как ПК-1, ПК-2 и ПК-3 на пристройку к зданию), установленным на путях эвакуации в коридоре 1-го этажа и лестничной клетке 2-го этажа выполнены полипропиленовой трубой марки PP-R 50мм (Г4В3Д3Т3) открытым способом. | Не выполнено. Имеется сметно-проектная документация. |

**Здание по адресу ул. Малая Рыбацкая, д.16 «Б»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения** | **Отметка о выполнении** |
|  | Установить в кладовых для хранения горючих материалов, а также кладовых для хранения белья и гладильных в ДОУ (№ 7,8,9,10 тех. паспорта БТИ) двери с пределом огнестойкости не менее EI 30. | Не выполнено |